***ABSORBENTE PARA TRANSFORMADOR SILICA CON INDICADOR DE SATURACION SIN DE COBALTO Y DMF. Solpe 10001025***

 APARIENCIA: ASPECTO CRISTALINO DE COLOR AMARILLO.

 APARIENCIA AL SATURARSE: CELESTE CLARO

OLOR: INOLORO

DENSIDAD APARENTE: NO MENOR DE 650KG/M3

COMPOSICION QUIMICA Y CONTENIDO: SI O2, CONTENIDO 99% MINIMO RESISTENCIA DE LAS

PARTICULAS: NO MAYOR DE 2G/100G

PERDIDA POR CALCINACION: NO MAYOR DE 6G/100G

 CAPACIDAD DE ADSORCION DE AGUA:

PRUEBA REALIZADA EN LABORATORIO CON TEMPERATURA DE 25°C

HUMEDAD RELATIVA CAPACIDAD DE ADSORCION

(%) (GRS. DE AGUA CADA 100 GRS DE SILICA GEL)