PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERV/CI0 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE COMBUESTIBLES

# Objeto.-

El objeto del requerimiento consiste en Ia contratación del Servicio Técnico de Mantenimiento de las Plantas de Combustibles instaladas  en todos los predios ferroviarios de AMBA y CABA. Las instalaciones son para abastecimiento de gasoil y aceite exclusivos para equipos ferroviarios.

El servicio consiste en Ia revisión con mantenimiento preventivo y/o correctivo en surtidores y tanques de combustible, aceite, bombas de succión y/o impulsión y cañerías.

# Justificación de Ia  necesidad.-

La necesidad de contar con el Servicio de Mantenimiento radica en Ia prevención o corrección para no llegar a las instancias de inoperatividad y en el control del correcto funcionamiento de los surtidores para evitar desviaciones en Ias cargas de los equipos.

# Vigencia.-

El contrato tendrá vigencia de 6 (SEIS) meses desde la emisión de la orden de compra, estableciendo como mínimo una visita mensual programada a cada Planta de Combustible dentro de AMBA y CABA.

# Condiciones de Ejecución del Servicio.-

# 4.1 Mantenimiento preventivo: (Ítem 1)

El mismo constará de los siguientes puntos:

- Visita mensual programada

- Emisión de un informe técnico por cada visita realizada, expresando estado y condiciones de cada tanque y equipo.

- Purga de tanques por presencia de agua I sedimentos

- Verificación de hermeticidad, succión, ventilación y medición. Detección presencia de agua y extracción.

- Control de mediciones volumétricas, calibración medida con patrón homologada (INTI)

- Control etapas de filtrado en surtidor.

- Control de pérdidas. Saneamiento de las mismas

- Asistencia dentro de las 24 horas

- Mano de obra para reemplazo de piezas del surtidor (provistas por SOFSE)

4.2 Mantenimiento correctivo: (Ítem 2)

El mismo será de carácter eventual, pudiendo SOFSE requerir o no dicho servicio en base sus necesidades. Para efectuar el servicio y/o entrega de repuestos el contratista deberá presentar una nota firmada por el Coordinador General de Combustibles autorizando los mismos. No presentar la nota junto con los remitos será motivo suficiente para no realizar la liberación del pago correspondiente al servicio.

El listado de repuestos y reparaciones eventuales fue realizado en base a datos históricos y la experiencia de SOFSE.

El mismo constará de los siguientes puntos:

- Reparación ligera de picos: cuándo el pico pueda ser reparado y el proveedor no considere necesario su cambio, el mismo será reparado. El valor de la reparación no debe superar el 25% del valor de un pico nuevo.

- Extracción, revisión de bombas sumergibles y/o de succión y/o de impulsión. Diagnóstico. En caso de falla las bombas serán extraídas y verificadas en banco de prueba, entregándose un diagnóstico a SOFSE. Luego SOFSE podrá realizar la reparación con el Proveedor u elegir otro. En caso de decidir reemplazar la bomba la colocación de la bomba nueva estará incluida dentro de este servicio, reemplazándose la colocación de la bomba revisada por la nueva.

- Revisión general de surtidores. El mismo contempla, retiro y traslado a taller. Desarme y limpieza general. Revisión de partes (provisión de las mismas) (Kit de juntas – Retenes – Chavetas – Correas). Saneamiento de pérdidas. Armado y prueba en banco. Calibración con medida homologada. Acondicionamiento estético de ser necesario. Traslado e instalación a planta.

- Plantas y activos.-

Planta Tapiales: Gorriti 1099

2 Surtidores electrónicos pico y manguera de 1 ½”– Gas Oil

4 tanques Subterráneos (40.000 Lts.) c/u – Gas Oil

1 Surtidor electrónico pico y manguera de 1 ½” – Aceite

2 tanques aéreos (20.000 Lts) c/u - Aceite

Planta Lanús: 29 de Septiembre 3501

3 Surtidores mecánicos pico y manguera de 1 ½”– Gas Oil (Serán reemplazos por 3 electrónicos nuevos)

4 Tanques aéreos (40.000 Lts.) c/u – Gas Oil

1 Tanque aéreo (37.000 Lts.) – Gas Oil

2 Contadores volumétricos pico ¾” y manguera 1 ½”–  Aceite

1 Tanque aéreo (10.000 Lts.) - Aceite

1 Tanque aéreo (4.500 Lts.) – Aceite (Será reemplazado por uno aéreo de 10.000 Lts.)

Planta José L. Suarez: Frías 7800

- Surtidores mecánicos pico ¾”y manguera 1” – Gas Oil

2 Tanques subterráneos (20.000 Lts.) c/u – Gas Oil

Planta San Fernando: Simón de Iriondo 1608

1 Surtidor mecánico Dual picos 1 ¼” y 1 ½”–  Gas Oil

1 Surtidor mecánico Simple pico 1” – Gas Oil

2 Tanques subterráneos (20.000 Lts.) c/u – Gas Oil

Planta Retiro (CABA): Padre Carlos Mujica 3001

- Surtidores mecánicos pico y manguera 1 ½” – Gas Oil

2 Surtidores electrónicos pico y manguera 1” – Gas Oil

4 Tanques subterráneos (40.000 Lts.) c/u – Gas Oil

1 Tanque aéreo (30.000 Lts.) – Gas Oil

Planta José C. Paz: Pueyrredón 1898

1 Surtidor electrónicos pico 1” – Gas Oil

1 tanque aéreo (50.000 Lts.) – Gas Oil

Planta Haedo: Rawson 42

2 Surtidores electrónicos pico 1” y manguera 1 ¼” – Gas Oil

2 Tanques subterráneos (20.000 Lts.) c/u – Gas Oil

# Responsabilidad del Prestador y Garantías

El Contratista deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de efectuar Ia prestación conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en este PET y aquellas que Ia Planta y Ia necesidad determine.

El Contratista sin expresa autorización previa, no podrá transferir parcial o totalmente el Objeto de Ia presente contratación, teniendo responsabilidad total sobre Ia ejecución del Contrato y su cumplimiento.

El Contratista deberá contar con un seguro Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma asegurada de PESOS CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.-) con una franquicia de PESOS CINCO MIL ($5.000.-).

Toda mano de obra tendrá una garantía de 6 meses.

7. Forma de cotizar:-

El oferente deberá completar la planilla ANEXO 1, con lo valores y porcentajes que correspondan.

El criterio de selección elegirá la oferta más económicamente favorable según la siguiente fórmula:

O = (∑ ítem 1 * 1) + (∑ ítem 2 * 0.5)

ANEXO 1

| Ítem 1 | Unidades | % | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento Planta Haedo | 6 Meses |  |  |  |
| Mantenimiento Planta J. L. Suárez | 6 Meses |  |  |  |
| Mantenimiento Planta Tapiales | 6 Meses |  |  |  |
| Mantenimiento Planta Victoria | 6 Meses |  |  |  |
| Mantenimiento Planta Escalada | 6 Meses |  |  |  |
| Mantenimiento Planta J. C. Paz | 6 Meses |  |  |  |
| Mantenimiento Planta Retiro | 6 Meses |  |  |  |
| Seguro Responsabilidad Civil Comprensiva | 6 Meses |  |  |  |
|  |  |  | ∑ ítem 1 : |  |

| Ítem 2 | Unidades | % | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparación ligera picos | 10 |  |  |  |
| Extracción, revisión bombas sumergibles antiexplosivas y diagnóstico. | 5 |  |  |  |
| Revisión General de Surtidores | 15 |  |  |  |
|  |  |  | ∑ ítem 2 : |  |