REQUERIMIENTO   GTI 140909-1

Remodelación y Readecuación del edificio CABIN

DETALLE DEL SERVICIO

Se solicita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dependencias de la SOFSE, en el edificio CABIN de la estación Retiro, la obra civil de remodelación y readecuación edilicia para albergar el nuevo Data Center de la SOFSE categoría Tier IV de acuerdo al estándar ANSI/TIA-942.

El oferente adjudicado deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios modalidad llave en mano, de la obra civil y la provisión de partes detalladas en las Especificaciones Técnicas.

Proyecto:

“Remodelación y Readecuación del edificio CABIN”

Objetivo:

Remodelar y readecuar el edificio construido en la década del 80 a las necesidades de las nuevas tecnologías, permitiendo instalar el nuevo Data Center y brindar servicios informáticos de alta disponibilidad, críticos para la actual operatoria ferroviaria.

Justificación:

Con la incorporación de nuevos ramales ferroviarios, la incorporación de nuevas tecnologías y el incremento de servicios asociados a la operatoria ferroviaria, es necesario disponer de un nuevo Data Center con acometidas de servicios y equipamiento redundante, solo disponible en el edificio CABIN donde se podrán almacenar información crítica en forma eficiente y segura.

Factibilidad:

Tarea sujeta a la asignación presupuestaria.

Prioridad:

Urgente y de alta prioridad

Tiempo Estimado:

Dentro de los 30 días.

Recursos Humanos:

A desarrollarse por terceros.

Estimación de Costos:

Ver detalle de requerimiento

Plan de Acción:

Solicitar aprobación del proyecto presentado bajo requerimiento GTI 140909-1.

Presentar el requerimiento a la Gerencia de Coordinación Administrativa para su urgente contratación.

Realizar el seguimiento del requerimiento y supervisar las entregas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Remodelación y Readecuación del edificio CABIN

para instalación del nuevo Data Center

- Trabajos Preliminares

1.1	Limpieza previa y desinfección

Se realizaran las tareas previas destinadas a la limpieza del interior del inmueble. Una vez desinfectado y limpio todos los ámbitos del inmueble a remodelar se procederán a realizar los trabajos programados. Todos los productos de desinfección a utilizar serán del tipo aprobado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Una vez limpio se procederá al inicio de los trabajos programados, realizando las tareas de  replanteo de las obras en el interior y exterior del inmueble a reciclar  verificando que las dimensiones de proyecto concuerden con el espacio existente.

1.2	Replanteo

Se deberá realizará la medición del perímetro y ángulos a fin de verificar sus medidas. Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., se haga siempre verificaciones de contralor por vías diferentes llamando la atención de la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

1.3	Demolición

Comprende el retiro de todos los elementos no originales que se encuentren en la obra. Se incluye también la eliminación de las instalaciones sobrepuestas, tales como las eléctricas y las de ventilación.

El retiro de los elementos o partes del edificio se hará con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir áreas próximas.

No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en los locales y si sus pisos son originales serán resguardados convenientemente.

Toda destrucción u alteración indebida que se produzca como consecuencia de estas tareas será corregida por el contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximirá de las multas o apercibimientos que pudieran caberle por tratarse de partes originales del edificio.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar retiros, remociones y/o extracciones, aun cuando no estén expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estarán a cargo del contratista. Se considerarán incluidos en su propuesta, no dando lugar los mismos a adicionales ni aplicaciones de plazo contractual.

El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y/o de acuerdo a las especificaciones que le imparta la dirección de obra. Cumplirá con todas las órdenes y reglamentaciones en vigor, y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.

Se efectuara la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Cuando se trate de muros que se encuentren tapiando vanos originales, su demolición se hará con cuidado para evitar deteriorar la carpintería o las rejas existentes.

Los revoques se retirarán por golpe rasante con cuchara, completando el trabajo en las partes que presentan mayor adherencia, con piquetas livianas, en este caso los golpes a aplicar también serán rasantes. Cuando sea necesario, se podrá recurrir a cinceles. Entonces se deberá controlar el ángulo y la intensidad del golpe de modo de no dañar la superficie de los ladrillos. Con el mismo criterio se tratarán los pisos cerámicos sobrepuestos.

El Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc. Que resulten afectados a consecuencia de dichos trabajos.

A continuación se detallan los trabajos a realizar en ambos sectores:

1.3.1	Desmontes

Se deberá realizar el desmonte de todos los elementos que no se van a reutilizar en el nuevo proyecto, el retiro de ellos se realizará con extremo cuidado no dañando piezas que se conservarán a futuro. Si se dañas piezas, la reparación quedara bajo pura responsabilidad de la empresa constructora, solucionando el daño con elementos de la misma calidad y característica al existente.

1.3.2	Elementos a demoler:

- Desmonte de tabiquería de ladrillo, se deberá retirar los tramos según proyecto.

- Desmonte total de cielorraso existente.

- Desmonte total de piso técnico existente.

- Desmonte de aislante térmico y acústico de paredes.

- Desmonte total de conductos y evaporadores de aire acondicionado.

- Desmonte de rejas de ventanas.

- Desmonte total de instalación contra incendio.

- Desmonte de revestimiento de cerámico.

- Desmonte total de instalación eléctrica.

- Desmonte de total de artefactos de iluminación.

- Tabiques y emplacados

2.1	Tabiques de Ladrillo cerámicos huecos del 12

Los ladrillos huecos, denominados del tipo, cerámico, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas, y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero. Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4,6 o más agujeros pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos; se ajustarán a las normas IRAM N°1519 y serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Dirección de Obra.

2.1.1	Cales

Las cales se obtendrán, de la calcinación a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonato de calcio.

Serán de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. Su ingreso a la obra, será bien hidratadas (en sus correspondientes bolsas).

2.1.2	Cales hidratadas

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (Hidratada cacique, Milagro o equivalente)

Entraran a la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos, de sello de la fábrica de procedencia.

Serán en polvo impalpable que no deje más de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas/dm2. Su peso específico será de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia mínima de rotura, por compresión de u mortero compuesto, de una parte de cal por tres de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, serán depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc.

2.1.3	Cementos comunes

Los cementos comunes procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primera calidad (Loma Negra, San Martín o equivalente) y aceptada por la Dirección de Obra.

Se lo abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural, quedará constantemente sometido a l examen de la Dirección de Obra desde su recepción o ingreso a la Obra, hasta la conclusión de los trabajos, en los que los cementos serán empleados.

Además de las revisiones que la Dirección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección de Obra designará la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos  o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes.

Todo cemento grumoso, o cuyo color este alterado será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Dirección de Obra.

Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se deteriorasen durante el curso de los trabajos.

2.1.4	Cemento de fragüe rápido

Se utilizarán en la obra, sólo con el consentimiento previo de la Dirección de Obra y deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia.

Rigen para este material todas las indicaciones para el tratamiento de cemento común.

La pasta de cemento puro, no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos.

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM N° 1509,1512,1525 y 1526.

En caso de no ser posible, obtener un tipo de arena natural, de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta, con la mezcla en adecuadas proporciones, de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo a los resultados del ensayo granulométrico; pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Dirección de Obra, arena artificial, producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico así como la granulometría responderán a lo especificado en las normas  IRAM N°1501,1502 y 1513.

2.1.5	Arena

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica.

El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación:

Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3.

Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% sacudiendo hasta que el volumen sea de 200 cm3. Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. El color que queda sobre la arena determinará si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques.

Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable.

2.1.6	Polvo de ladrillos

Será exclusivamente proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos, de modo que no contendrá vestigios de tierra ni sustancias extrañas.

Se permitirá la granulometría común en plaza, solo en el caso de que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que trituran el grano. Su tamaño y/o granulometría será el que se determina en cada caso en la memoria particular de la obra. Además, para su elaboración, se cumplirán todos los requisitos exigidos para el polvo de ladrillo.

2.1.7	Agregado grueso

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas partes cuyos espesores sean mayores de 15cm; entre 10 a 30mm en aquellas partes cuyos espesores sean menores de 10cm. Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silicio o cuarzítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes.

En las partes de estructuras, donde queden expuestos (con o sin tratamientos superficiales) una vez iniciados los trabajos con la calidad y tamaño de arenados definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

Los asfálticos serán de una preparación especial a base de brea de hulla y arena silícea con exclusión de todo agregado extraño. Su aplicación se efectuará siempre en caliente.

Los que deban adicionarse con agua de empastado de las mezclas (Sika, Protexin o equivalente) serán aprobados por la Dirección de Obra.

2.1.8	Agua

Tanto en la confección de mezclas, para la albañilería, revoques, etc., como para el hormigón se empleará agua corriente. Irán por cuenta del contratista, los gastos que demande la provisión de agua para la construcción.

  - Mezclas

2.2.1	Generalidades

Serán de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas que se agrega en el Artículo siguiente.

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento portland que la que deba usarse dentro de las (2) horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado que no vuelva a ablandarse con la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada.

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas.

Las partes que se detallan en la Planilla de mezclas se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes y del cemento portland y las cales hidratadas (ambas en bolsa de origen) que se comprimirán en el envase.

2.2.2	Planilla de mezclas

Mampostería en elevación de ladrillos comunes y de máquina (0,30 m o 0,15 m)

- ¼ parte de cemento

- 1 parte de cal

- 4 partes de arena

Tabiques de ladrillos huecos cerámicos

- ½ cemento

- 1 parte de cal hidráulica tipo Azul en pasta

- 4 partes de arena

Capas aisladoras de concreto hidrófugo en muros y tabiques:

- 1 parte de cemento

- 3 partes de arena mediana

- 1 kilogramo de hidrófuga batido en 18 litros de agua.

2.3	Tabiques divisorios de placa de yeso

En los locales que se requiera según proyecto, se deberá realizar la instalación de tabiques de construcción en seco de placas de yeso. Para ello se hará el replanteo y marcado de los tabiques sobre el solado, cielorraso y paredes, donde se  colocará una solera de chapa galvanizada N° 24 compuesta de dos alas de 35 mm y un alma de 70 mm fijada mediante tarugos plásticos Nº 8 y sus respectivos tornillos. Sobre estas soleras se fijaran las montantes de chapa galvanizada Nº 24 compuestas por dos alas de distinta longitud (30 y 35 mm) y un alma de 69 mm, el alma será de superficie lisa y tendrá perforaciones de modo tal de permitir la canalización de la instalación eléctrica. La separación entre los montantes será entre 40 y 48 cm. y su fijación se realizará mediante tornillos autorroscantes tipo T1. Una vez realizada la estructura se procederá a la colocación de las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. Se fijara a la montante y solera con tornillos autorroscantes tipo T2 con una separación máxima entre sí de 30 cm

En las aristas de 90° se colocará una cantonera metálica.

Sobre la superficie emplazada se procederá a realizar el masillado de las juntas de placas y de las improntas de los tornillos, se dará una primer mano de masilla lista para usar marca Durlock o equivalente, inmediatamente después se colocará una cinta de papel celulósico fibrado de 50 mm de ancho, luego se aplicará otra capa de masilla lista para usar cubriendo la superficie de la cinta, y por último otra capa de masilla sobrepasando la capa anterior, utilizando masilla tipo última mano marca Durlock o equivalente.

2.4	Tabiques divisorios de profilit

Para la división de sectores que se requiera según proyecto, se colocaran tabiques de vidrio tipo Profilit U Glass, o similar calidad y características. Estos tabiques serán construidos con estructura de perfiles de caño estructural cuadrados de 60 X 60mm y de 1,6 mm de espesor, dicha estructura contará con un perfil inferior a modo de umbral, uno superior a modo dintel y parantes laterales, armándose así paneles de cerramiento de 2.6 mts de altura por los distintos largos para armar las paredes divisorias, luego de armada la estructura se colocarán en todos los lados internos de dicha estructura los perfiles de aluminio con forma de U de 50 mm de alto en color anodizado natural, los mismos serán atornillados a los caños de la estructura, posterior a ello se colocarán los insertos de PVC donde se apoyarán los vidrios, los mismos son los indicados para este tipo de cerramientos, una vez terminada toda la parte estructural se colocarán los vidrios tipo Profilit o similar unidos entre sí con sellador siliconado transparente. Todos los cerramientos serán con vidrios dobles (en ambas caras).

2.5	Emplacado de pared

Se deberá proveer emplacado tipo Durlock sobre pared según proyecto. Se deberá fijar a la pared montantes de 70 mm.  de chapa galvanizada Nº 24, sobre los cuales se fijarán las placas tipo Durlock de 12,5 mm de espesor. Se deberá colocar los perfiles omega hasta la altura de cielorraso  ubicados cada 40 cm. entre sí. Se deberán fijar los montantes metálicos a la pared con tarugos plásticos Nº 8 y los tornillos correspondientes. Si la pared presentara deformaciones se deberá agregar un suplemento al perfil para mantener el plomo. Se colocará membrana de aislación térmica de 50 mm de espesor.

Una vez realizada la estructura y colocada la membrana se procederá a la colocación de las placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. Se fijara con tornillos autorroscantes tipo T2 con una separación máxima entre sí de 30 cm. Sobre la superficie emplazada se deberá proceder  a realizar el masillado de las juntas de placas y de las improntas de los tornillos, se dará una primer mano de masilla lista para usar marca durlock, inmediatamente después se deberá colocar una cinta de papel celulósico fibrado de 50 mm de ancho, luego se deberá aplicar otra capa de masilla lista para usar cubriendo la superficie de la cinta, y por último otra capa de masilla sobrepasando la capa anterior, utilizando masilla tipo última mano.

2.6	Tabique de vidrio

Se deberá colocar según plano en área de rack un tabique de vidrio.

Se considera instalar cristales templados de 12 mm. de espesor. Los espesores del cristal serán ratificados por el arquitecto en reunión con el proveedor de cristales. Los encuentros entre cristales se resolverán a tope. Adicionalmente, se sellará con silicona transparente. La unión del cristal con la estructura se hará con silicona estructural.

3	Pisos y Zocalos

3.1	Piso flotante

Se deberá colocar en todos los sectores de las tres plantas piso flotante melaminico simil madera. Marca Floring o similar calidad y características. El color del mismo será a elección y su espesor será de 8 mm.  Previo a la colocación del piso se deberá colocar manto de espuma de látex de 2 mm de espesor. Se deberá dejar sobre los bordes un espacio de 10 mm. Para asegurar la  libre dilatación del mismo.

Se deberá colocar zócalos  melaminico simil madera, de igual color y calidad q piso flotante.  Se deberá aplicar a los cantos de los pisos flotantes, evitando dejar expuestos los bordes de las placas, dándole una terminación prolija.

3.2	Piso técnico

En área de trabajo y centro de datos se deberá coloca piso técnico de 60x60 cm por modulo con una altura de 30 cm.

La carpeta o piso debe estar libre de polvo, aceite, grasa o cualquier otro tipo de contaminante que pueda ir en detrimento del adhesivo para los pedestales.

El nivel general de la carpeta debe ser inspeccionado para la correcta elección del rango de altura de los pedestales.

El responsable técnico deberá indicar en qué lugar se miden los niveles de altura de instalación.

3.2.1	Características

La resistencia, composición y condición general de la loza y carpeta  deberán ser las adecuadas para la instalación del piso técnico, preferentemente  lozas de cemento pulido.

Para la fijación de los pedestales a la carpeta se deberá utilizar adhesivo especial, además de los pernos o clavos para la fijación de los mismos.

Luego se instalarán los travesaños, controlando en todo el proceso el nivel  del mismo

El piso técnico elevado a proveer deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Aislación Térmica e Ignífuga: Los materiales que componen el sistema deben ser incombustibles con un período mínimo de resistencia al fuego de 120 minutos y deberán tener un comportamiento químico y termo higroscópico inerte a la acción del fuego y agentes atmosféricos. Además el piso técnico elevado en su conjunto debe tener una buena capacidad de disipación de calor uniforme en casos de incendio, a tal fin, no deberán existir puentes térmicos entre los materiales constituyentes del sistema, debiendo actuar las placas, como barreras térmicas.

- Aislación Eléctrica: El sistema debe ofrecer un nivel de aislación eléctrica de acuerdo a ASTM E84-86 y NFPA Clase 1. El sistema debe asegurar una continuidad eléctrica y debe permitir su conexión a tierra de forma simple a través de cable desnudo de cobre conectado al sistema de descarga a tierra del edificio.

- Aislación Acústica: El sistema a instalar tendrá un nivele de aislación acústica por vía aérea menor o igual a 53 Db y nivel de ruido admisible desde locales adyacentes menor o igual a 45 Db.

- Resistencia Mecánica: El piso elevado debe soportar resistencia a cargas uniformemente distribuidas: ≥ 1200 Kg/m2 y resistencia a las cargas concentradas ≥ 300 Kg/m2 en el centro de la placa con una flecha máxima que no supere los 2 mm.

3.3	Pisos cerámicos

En office y baños se deberá colocar piso cerámico 30 x 30 marca San Lorenzo o similar y características a elección, asentados  con pegamento marca Klaucol o similar calidad y pastina al tono para las juntas. Se aplicara el pegamento con llana especial para pegar cerámicos de las convenga según diseño de baños. Una vez colocado la totalidad de los cerámicos se rellenaran las juntas con pastina con llana especial. Por último se limpiaran los excedentes.

- Revoques

4.1	Revoques de Mampostería

Se deberá realizar la totalidad del revoque de los muros nuevos. Los mismos deberán ser terminados con revoque grueso y fino fratasados al fieltro  sin alabeos ni deformaciones.

4.1.1	Materiales a  utilizar:

Todos los materiales a incorporar y utilizar en los trabajos serán de primera calidad y primer uso. Los materiales perecederos, deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados.

4.1.2	Planilla de mezclas:

Para jaharro interior bajo enlucido a la cal:

- ¼ parte de cemento

- 1 parte de cal

- 4 partes de arena mediana

Para enlucido interior a la cal:

- 1/8 parte de cemento

- 1 parte de cal

- 3 partes de arena fina

Para enlucido de concreto:

- 1 parte de cemento

- 2 partes de arena fina

Para enlucidos exteriores

- ¼ parte de cemento

- 1 parte de cal grasa

- 3 partes de arena

4.2	Revoques de mochetas:

Todas las mochetas de las mamposterías a realizar   serán terminadas   con un revoque interior de jaharro y enlucido terminado al fieltro previo azotado de concreto de cemento.

Para enlucido interior a la cal:

- 1/8 parte de cemento

- 1 parte de cal

- 3 partes de arena fina

- Revestimientos

5.1	Revestimientos en baños y  office

Todos los muros de los locales de baños deberán ser terminados  con un revestimiento cerámico desde el zócalo a cielorraso. Se colocara el revestimiento sobre las paredes de construcción en seco. Se utilizara pegamento tipo Weber o similar calidad.

El material a utilizar será cerámico tipo San Lorenzo o similar calidad con guarda perimetral a 0.90 metros de altura. El color del revestimiento estará a tono con  el piso de cerámico. El adjudicatario presentara muestras al Inspector de obra para su elección.

Una vez colocado la totalidad de los cerámicos se rellenaran las juntas con pastina con llana especial. Por último se limpiaran los excedentes.

Planilla de mezclas:

- 1/4 parte de cemento

- 1 parte de cal grasa hidratada

- 3 partes de arena mediana

Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

5.2	Revestimientos de melamina

Se deberá realizar provisión y colocación de placas enchapadas en melanina de 18 mm.  color a definir. Las mismas se colocaran debajo de la línea de la línea de barandas y tendrán una altura de 2200mm.

Se deberá atornillar y  pegar las placas a la estructura con pegamento especial.

Revestimientos de vidrio

Se deberá colocar un tabique de revestimiento de vidrio color azul en tabiques de sala central.

- Cielorrasos

6.1	Cielorrasos nuevos:

Se deberá colocar en office, baños, sala de datos y pasillo  cielorraso termo acústico tipo desmontable nuevo con placas de 0.61 x 0,61  m y 20 mm de espesor, de polietileno expandido, semi visto marca HOSPAC o de similar calidad y característica.

El mismo ira apoyado sobre una estructura bidireccional de perfiles T de acero electrozincado de 28 x 25mm, esmaltado en su cara vista matrizados en largueros y travesaños 1220 o 610mm de longitud, de acople automático. Sujeto mediante un tensor galvanizado de acero trefilado, con un sistema de regulación para asegurar una perfecta nivelación.

El sistema admite la instalación de artefactos de iluminación tipo fluorescente con 1, 2 o 4 tubos, se dejará el espacio correspondiente para la instalación del mismo.

- Pintura

Los trabajos comprenden la pintura interior de todas las superficies nuevas a construir. Incluye la mampostería, los muros de construcción en seco tipo durlock, y los marcos de chapa de las puertas.

- Tabiques y muros interiores:

Los muros y tabiques interiores deberán ser tratados con enduido plástico  hasta alcanzar una superficie uniforme. Se realizara  los trabajos de lijado para eliminar los sobrantes de masilla se limpiarán las superficies hasta retirar la  totalidad de suciedades, polvillo, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla. Una vez aprobada la superficie a pintar se aplicara una mano de base y dos manos de látex para interiores marca Alba, Sherwin Williams o calidad similar con color reglamentario incorporado para interior. De ser necesario se aplicara una tercer mano de repaso.

- Herrería

9.1	Herrería y marcos metálicos:

Los  marcos de chapa de puertas, barandas, rejas y plataforma metálica  deberán ser tratados dos  manos de esmalte sintético  hasta alcanzar una superficie uniforme.  De ser necesario se aplicara una última mano de repaso final.

9.2	Estructuras especiales de Hierro:

Se deberá realizar la estructura metálica para el sostén de los televisores led a instalar. La misma deberá realizarse en caño 40mm x 40 mm x 2mm. La estructura estará compuesta por perfiles en forma de tabiques. Se realizara un exhausto replanteo y luego se fijaran los perfiles horizontales al piso y a las vigas perimetrales por medio de brocas. Posteriormente se fijaran  los perfiles montantes  cada 450 mm de separación, soldados a la perfilaría colocada. Las uniones entre perfiles serán soldadas y rebajadas hasta dejar un acabado parejo. La estructura deberá ir sujeta a la losa, vigas y columnas mediante brocas para hormigón. Se deberá prever una estricta verificación de la colocación de la estructura.

Las uniones entre perfiles serán soldadas y rebajadas hasta dejar un acabado parejo.

No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas. Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa.

Sobre los perfiles montantes se atornillaran los soportes para colocar los televisores.

Los 6 irán colgados en 6 soportes tipo SP-29 Iron IOFI o similar calidad y características. Para tv hasta 42" Basculante Universal. Soporta hasta 75 kg. con inclinación de 15º hacia arriba y abajo. Separación regulable desde 8 cm de la pared. Construido de acero reforzado con nivel incorporado. Color negro mate. Compatible con formatos VESA Universal.

9.3	Estructura tarima central:

Se deberá realizar una estructura perimetral en área central. Tendrá una dimensión de 4.90m de ancho x 6.00m de Largo  y una altura de 0.30m desde nivel de piso terminado. La misma deberá realizarse con de caño de 60mm x 60mm x 2mm. Estará compuesta por 4 tubos de 5 tubos 60/60 de 200mm de altura, uno en cada vértice. Luego se unirán los tubos verticales por medio de tubos horizontales 60/60 soldados entre sí. Sobre la tabiquería superior de soldaran tubos 60/20 ubicados cada 40cm. Donde irán atornilladlas las placas de fenólico de 18mm.

Las uniones entre perfiles serán soldadas y rebajadas hasta dejar un acabado parejo.

No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas. Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa.

Sobre la estructura de la tarima se deberá prever la soldadura de la baranda de acero inoxidable a instalar.

9.4	Baranda tarima central

Se deberá construir dos (2) barandas de seguridad para los supervisores en acero inoxidable según plano de baranda. La misma se construirá según diseño con 3 tubos tipo pasamanos de  2” y deberá tener una longitud final de 2200mm.  Se deberá anclar a la estructura metálica mediante planchuela tipo ángulo soldada a los tubos metálicos 60/60. Llevará rosetones en acero inoxidable en cada unión entre el piso y la baranda.

- Instalación sanitaria

10.1	Generalidades

Se deberá proceder en baños  y office  a realizar la instalación cloacal nueva del baño privado de la dirección y del baño de sala de espera. Se deberá realizar conexión de los baños hasta salida a conexión municipal. Se deberán realizar cámaras de inspección según plano de instalación cloacal. Se deberá realizar instalación de agua fría y caliente del sector de baños a construir Para realizar los trabajos solicitados se procederá  a  replantear en obra  las instalaciones a realizar.

  - Desagües cloacales

Se deberá realizar desde artefacto hasta ramal colector. La instalación se realizara según planos de instalación cloacal. Se deberá realizar por embutida por contrapiso.

Esta instalación comprende según plano:

Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con las cámaras de inspección ubicada según plano de instalación cloacal.

Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se deberá utilizar los siguientes materiales:

Para los desagües cloacales se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o Duratop o similar calidad.

Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente.

Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control estarán ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista.

Se prestara especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo.

Los desagües de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serán encauzados en Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o Duratop o similar equivalente.

Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusión de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado.

Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos de ubicarlas correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje de junta afectando 4 azulejos. Las piletas de Piso que se instalen deberán ser de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.

Las tapas de inspección se deberán ejecutar con caño de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 0,15m. de espesor y revoque interior de cemento puro.

Provisión de agua fría y caliente

Se deberá realizar la instalación  de agua fría nueva desde el Tanque de reserva hasta todos los artefactos sanitarios según plano de proyecto. Se realizara la instalación de Agua caliente para la alimentación de office, baños y vestuarios de planta baja y planta alta. Se realizara una instalación para canillas de servicio.

Los diámetros de cañería de distribución serán:

- Hasta dos  artefactos comunes: 0.013m.

- Hasta seis artefactos comunes: 0.019m.

- Hasta diez artefactos comunes: 0.025m.

10.3	Materiales a utilizar.

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se deberán utilizar los siguientes materiales:

Para alimentación de Agua Fría y Agua Caliente según plano, Tubos de Polipropileno para Termo fusionar, o Tubos de Polipropileno para Electro fusionar si así lo indicara el plano o pliego de especificaciones particulares.

    - Llaves de paso

Cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta serán de primera marca y calidad.

Todas las llaves de paso y canillas de servicio irán alojadas en nichos. Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

Se tendrá especial cuidado que las cañerías no tomen contacto con otros metales, sean de soportes u otras partes de la obra, para protegerlas de la corrosión por par galvánico u otros materiales, que previamente serán aprobados por la Dirección de Obra.

En general, se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación, incluso colectores y bombeos.

    - Válvulas Esféricas

En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.

Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, contarán con llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la dirección de obra.

10.3.3	Canillas de servicio.

Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de trastienda y andenes, marca FV o Piazza o similar. Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV o Piazza o similar. Bronce cromado de 19 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara de mampostería.

Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. en los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas. Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior.

10.3.4	Artefactos y broncerías

Se deberán proveer los artefactos. Además se hará la descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones.

- Provisión y colocación de mesadas, artefactos y accesorios

11.1	Mesadas en Locales Sanitarios

Se deberá proveer e instalar las mesadas indicadas en los planos. Estarán construidas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. El zócalo sobre mesada será del mismo material, de 10cm de altura.

Deberán tener los tras foros necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a proveer e instalar.

Según plano  con 1 pileta de acero inoxidable simple  para la cocina de planta alta.

Según Plano con 2 bachas de acero inoxidable de 30 centímetros de diámetro en el sanitario del personal masculino y 1 bacha de igual tamaño en el sanitario femenino  de  planta baja.

Las mesadas se apoyaran sobre refuerzos de perfil de herrería T   de 1 ½ pulgadas empotradas en la mampostería a 0,90 del nivel de piso terminado.

- Inodoros, mingitorios y accesorios

12.1	Inodoros

Serán modelo Ferrum con mochila o similar calidad.

En los sanitarios, se colocarán inodoros línea Ferrum con mochila o similar calidad. 	Será blanco, llevará asiento plástico con tapa.

12.2	Mingitorios

Serán de pared, cortos, blancos, de primera marca y calidad. Las conexiones serán de bronce cromado.

12.3	Válvulas para descarga de inodoro

Serán de línea con tapa tecla anti vandálica para válvula de descarga. Acabado Cromo.

12.4	Válvulas para descarga de mingitorios

Serán válvulas automáticas anti vandálicas para mingitorio. Acabado Cromo.

Provisión y colocación de:

- 1 Inodoro blanco Ferrum con mochila  en el baño de vestuario masculino.

- 1 Inodoros blancos Ferrum con mochila en el baño femenino.

- 1 Mingitorios de colgar Ferrum blanco en el baño de vestuario masculino.

- Accesorios sanitarios de embutir Línea FV

- Accesorios sanitarios de embutir  Línea FV

- Provisión y colocación de griferías:

Tipo FV en  las mesadas   de los baños del personal.

Tipo Pres. Matic automática en el baño en cada una de las bachas de los sanitarios públicos.

Canilla  para la limpieza de cada uno de los sanitarios.

Llave  FV mezcladora de mesada en el office

Tipo Pres matic común para mingitorios en el baño Masculino

Grifería para duchas completa en el vestuario masculino y femenino

- Proyecto eléctrico de potencia

14.1	Introducción

Se deberá desarrollar el proyecto eléctrico para llevar a cabo el montaje de toda la instalación eléctrica de alta potencia y baja potencia para el Data Center y el replanteo para los demás pisos del edificio.

La provisión de todos los materiales, la dirección técnica y la  mano de obra especializada para ejecutar las instalaciones de distribución eléctrica, la provisión, el montaje y la conexión de los artefactos de iluminación, sus interruptores de efecto, el tendido de canalizaciones para datos, telefonía, control de accesos, tomas, central contra Incendio y áreas complementarias, colocación de jabalinas de puesta a tierra, y la provisión y conexión de todos los tableros Instalación deberá ser una obra modalidad llave en mano.

14.2	Incumbencias del proyecto

Se deberá  realizar la ingeniería de potencia y de control necesarias para brindar condiciones seguras y continuidad de servicio para el Data Center.

14.3	Acometida de potencia línea Edenor (350 KW)

Se realizara el diseño de tablero o pilar según reglamento de instalaciones eléctricas de acometidas de baja tensión.

Se realizara el dimensionamiento del tablero cliente el cual no puede estar a más de dos metro del tablero de acometida.

Se realizara el dimensionamiento del medio de transporte subterráneo o aéreo para el transporte de los cables de potencia de acometida.

Se dimensionaran  los cables del lado del cliente el cual alimentara al tablero cliente según exigencia de empresa distribuidora.

Se realizara el dimensionamiento de los cables desde el tablero cliente hasta el tablero general de distribución el cual alimentara el edificio.

14.4	Acometida de potencia línea Edesur (350 KW)

Se realizara el diseño de tablero o pilar según reglamento de instalaciones eléctricas de acometidas de baja tensión.

Se realizara el dimensionamiento del tablero cliente el cual no puede estar a más de dos metro del tablero de acometida.

Se realizara el dimensionamiento del medio de transporte subterráneo o aéreo para el transporte de los cables de potencia de acometida.

Se dimensionaran  los cables del lado del cliente el cual alimentara al tablero cliente según exigencia de empresa distribuidora.

Se realizara el dimensionamiento de los cables desde el tablero cliente hasta el tablero general de distribución el cual alimentara el edificio.

14.5	Tablero general de distribución y transferencia

Se deberá dimensionar el tablero general de distribución al edifico del piso 1 según, reglamento de instalaciones eléctrica en argentina.

Este tablero tendrá el ingreso de tres fuentes de alimentación independientes (Edenor, Edesur y Grupo Electrógeno), deberá contar con elementos de protección, maniobra y medición para realizar la transferencia automática entre las tres fuentes y brindar continuidad de servicios.

Se deberá realizar el dimensionamiento donde contendrá todos los elementos de maniobra, protecciones y medición, también contara con un equipo el cual analizara cual es la red que está funcionando y dejara en espera a la otra red y al generador para su ingreso en caso que sea necesario.

Se deberán realizar todos los planos de comando de redes y generador para control y maniobras.

También se deberá realizar la programación del controlador lógico programable (PLC) para poder manejar las tres alternativas de alimentación de edificio, el cual pondrá en marcha el grupo electrógeno de ser necesaria dicha fuente.

Deberá tener un interruptor de desacople que asociado a un golpe de puño debe dejar sin energía todos los tableros seccionales excepto las cargas esenciales y la bomba de incendio.

Desde el TG se alimentarán los distintos Tableros Seccionales por medio de Interruptores Automáticos.

Se deberán realizar el dimensionamiento  y verificación de los cables para realizar la alimentación de cada uno de los pisos.

El tablero General alimentará las siguientes cargas:

- Tablero secundario de distribución piso 1 (300 KW)

- Tablero secundario de distribución piso 5 (25 KW)

- Tablero secundario de distribución piso 6 (25 KW)

- Tablero secundario de distribución en Piso 1

14.6	Tablero secundario de distribución

Se deberá dimensionar el tablero secundario de distribución el cual distribuirá en todo el piso 1 toda la potencia, el diseño del tablero será realizado según reglamento de instalaciones eléctrica en Argentina.

Este tablero tendrá las protecciones y maniobras para alimentar las siguientes cargas:

- Sistemas de UPS

- Sistema de refrigeración de precisión

- Sistema de Detección y extinción de incendios

- Tablero auxiliar

- Iluminación de Emergencia

14.7	Tablero secundario de servicios auxiliares en Piso 1

Este tablero tendrá las protecciones y maniobras para alimentar las siguientes cargas:

- Iluminación de todo el piso 1

- Bocas de tomas comunes

- Equipo refrigeración para confort.

  - Tablero secundario de operaciones en Piso 1

Este tablero se alimentará de la salida generada por la UPS y tendrá las protecciones y maniobras para alimentar las siguientes cargas:

- Bocas de tomas de PDT y especiales

- Sistemas de control de acceso y mecanismos de puertas

- Alarmas.

- Rack secundario de telecomunicaciones

14.9	Generador (500 KVA)

Se deberá dimensionar y verificar los cables que van del generador hasta el tablero primario de distribución.

Se deberá realizar el cálculo de bandejas y verificación de las mismas, se definirán recorridos desde la planta baja hasta el P1 y se definirán los típicos de montajes.

Se deberá definir la lógica de control del generador y engancharlos al tablero de transferencia de potencia diseñado.

14.10	Dimensionado del Sistema de Refrigeración CHILLER

Se deberá realizar el dimensionamiento y verificación de los cables que van desde el tablero primario de distribución hasta el equipo que se encuentra P1.

14.11	Dimensionado de la Alimentación de UPS

Se deberá realizar el cálculo y verificación del cable de alimentación de UPS, este cable será seleccionado y verificado para 160 KVA.

También se deberá definir, calcular y verificar la bandeja de transporte de este cable.

14.12	Alimentación de piso 5

Se deberá realizar el cálculo y verificación del cable que alimenta el piso 5 para una potencia de 25 KW. Se deberá dimensionar y verificar la bandeja que vincula el tablero de distribución primaria con el tablero secundario de distribución del piso 5.

También se deberá dimensionara el tablero de distribución secundaria en el piso 5.

14.13	Alimentación de piso 6

Se deberá realizar el cálculo y verificación del cable que alimenta el piso 6 para una potencia de 25 KW. Se deberá dimensionar y verificar la bandeja que vincula el tablero de distribución primaria con el tablero secundario de distribución del piso 6.

También se deberá dimensionara el tablero de distribución secundaria en el piso 6.

14.14	Factor de potencia de instalación

Se deberá realizar el dimensionamiento de la potencia reactivos necesaria para poder tener un factor de potencia de instalación entre 0,85-0,95 según reglamentación de distribuidora de energía.

Se deberá realizar el dimensionamiento del tablero que contendrá los bancos de capacitores, los cables que estarán conectados al tablero primario de distribución.

14.15	Puesta a tierra

Se deberá realizar el cálculo y dimensionamiento de la puesta a tierra.

Todo el sistema de PAT de servicio deberá estar homologado por la empresa proveedora de energía eléctrica. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las normativas, planos y lineamiento definitivos que la empresa entregara oportunamente

14.16	Documentación a entregar

- Se deberá realizar los topográficos de base porta fusibles, caja de medición de acometida Edenor.

- Se deberá realizar los topográficos de base porta fusibles, caja de medican de acometida Edesur.

- Se deberá realizar los planos de conexión y acometida eléctrica a las base porta fusibles hasta tablero primarios de distribución.

- Planos Topográficos de tableros de distribución Primaria

- Planos Topográficos de tableros de transferencias

- Planos de interconexión de tableros de transferencias.

- Planos funcionales de interconexión de tablero distribución Primaria.

- Cálculos y verificación de cables de potencia tablero distribución Primaria.

- Cálculo y verificación de bandejas de bandejas eléctricas

- Planilla de interconexión de cables que llegan a tablero primario de distribución,

- Planos de distribución y ubicación de tableros

- Típico de montaje de tablero

- Planos Topográficos de tableros de distribución secundaria.

- Planos funcionales de interconexión de tablero distribución Secundaria.

- Cálculos y verificación de cables de potencia de tablero Distribución secundaria

- Cálculo y verificación de bandejas eléctricas acometidas tablero distribución secundaria.

- Planilla de interconexión de cables que llegan a tablero secundario de distribución.

- Planos de distribución y ubicación de tableros.

- Típico de montaje de tablero secundarios de distribución.

- Cálculo y verificación de cables de alimentación de UPS

- Cálculo y verificación de bandejas de alimentación de UPS

- Planos de interconexiones de alimentación de UPS

- Cálculo y verificación de cables alimentación UPS

- Planos de interconexión de Generador

- Cálculo y verificación de cables de alimentación generador.

- Cálculo y verificación de cables de alimentación Equipo de refrigeración.

- Planos de interconexión entre tablero y equipos de refrigeración.

- Cálculo y verificación de bandejas alimentación equipos de refrigeración.

- Planos topográficos tablero distribución secundaria piso 5

- Cálculo y verificación de cables de alimentación piso 5.

- Planos de interconexión entre tableros para alimentar piso 5.

- Cálculo y verificación de bandejas alimentación piso 5.

- Planos topográficos tablero distribución secundaria piso 6

- Cálculo y verificación de cables de alimentación piso 6.

- Planos de interconexión entre tableros para alimentar piso 6.

- Cálculo y verificación de bandejas alimentación piso 6.

- Cálculo de factor de potencia reactiva

- Planos de interconexión de tablero de compensación de factor de potencia.

- Topográfico de tablero de compensación de factor de potencia.

Todas las instalaciones serán realizadas siguiendo las directivas del Reglamento para instalaciones eléctricas en inmuebles, según su última versión; las normas IRAM que resulten de aplicación; las recomendaciones IEC pertinentes y las indicaciones de la Dirección de Obra.

Todos los trabajos se realizarán en todo de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto eléctrico desarrollado

14.17	Canalización de circuitos eléctricos

El cableado de ramales, bandejas, cañerías, cajas y accesorios  desde el tablero de piso hasta los tableros secundarios será tipo Pirelli Sintenax o Imsa o similar (según reglamentación AEA) y se canalizara dentro de cañerías semipesadas, soldadas, con costura interior perfectamente lisa, terminando en cajas de pase.

Se emplearán caños metálicos en tramos de tres metros y provistos de cupla. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la  norma  IRAM  2005. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud máxima de cañería sin caja de pase será de 9m. se excluye el uso de curva, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de Obra.

14.18	Canalización Suspendida en cielorraso

Las cañerías se llevaran por encima de la estructura de las placas desmontables hasta cada artefacto con cañería de PVC fijada cada 2 m como mínimo.

Se prevé la distribución para artefactos de iluminación en toda la planta y un tendido por debajo de los muebles montado sobre zócalo canal de tomacorrientes con cajas exteriores.

Las cañerías se sujetarán al techo por medio de tensores de alambre. En caso de fijación en mampostería u hormigón se empleará el sistema de tacos con posibilidad de expandir en las 4 direcciones, estarán construidos en poliamida 6.6 (nylon), con aletas que eviten el giro dentro del hueco y cuello sin expansión o bien el sistema de taco que traba por presión de expansión en los materiales macizos, y por deformación en los huecos.

14.19	Bandejas porta cables

Las mismas serán tipo perforadas de chapa de acero galvanizada por inmersión en caliente, se dispondrá de los accesorios que integran un sistema: curvas, reducciones, centrales y laterales, uniones T, uniones cruz, cuplas de unión, grampas de suspensión, ménsulas, etc

Interruptores de encendido de artefactos y tomacorrientes

En los planos figuran, en cada una de las dependencias donde se encuentran las cajas  en donde se tendrán los efectos de encendido.

Serán de marca, compuestos por caja y tapas metálicas y módulos plásticos color aluminio marca Cambre modelo Siglo XXI o similar calidad y características. Los tomacorrientes tendrán borne de conexión de puesta a tierra reglamentaria. Los tomas monofásicos o trifásicos para corrientes mayores de 10A serán reforzados y de marca reconocida.

14.20	Llaves térmicas y cableados.

Se emplearán tendidos independientes de tomacorrientes, iluminación, aire acondicionado, y demás circuitos según las necesidades, los mismos se realizarán con cables unipolares, respondiendo a la norma IRAM-NM 247-3 o 62267, IEC 60227 en cuanto a fabricación y ensayos

Se utilizará cables de 2,5mm con aislación extruida de poli cloruro de (PVC) sin plomo, apto para trabajar en forma permanente a 70°C.

14.21	Instalación de puesta a Tierra.

Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra cuyo valor máximo de resistencia a tierra será de 10 ohm. Este conductor estará conectado a la carcasa metálica de los artefactos y a las cajas, de sección mínima 2,5 mm2 y sección no menor a la del conductor activo.

- Iluminación

15.1	Iluminación General

Se colocará artefacto de Plafón para tubos fluorescentes 2 x 36w  (plafón con rejilla tipo louver). Medidas 125 x 15 cm. Incluye balasto electrónico.

15.2	Iluminación de emergencia

Se deberá incorporar baterías en artefactos para luz de emergencia con autonomía para dos horas a: cuatro artefactos en área central de sala de monitoreo, 4 artefactos en pasillos y 2 artefactos en oficina en ubicación a definir. Se deberán instalar dos carteles indicadores de eléctricos con la leyenda SALIDA en ubicación a definir.

- Instalación aire acondicionado de confort

16.1	Provisión y colocación

Se deberá realizar la instalación pertinente para dotar de aire acondicionado frio o calor a áreas generales, pasillos y oficina del edificio.

Se deberá utilizar un sistema de aire acondicionado central con distribución a los diferentes locales mediante conductos galvanizados aislados con difusores y rejas para inyección y retorno...

Se deberán colocar tres (3) equipos multi posición para conductos de aire acondicionado marca BGH o similar calidad y características, de 6 toneladas. Los mismos estarán dotados por 3 unidades evaporadoras  dentro del recinto, y 3 unidades condensadoras ubicadas en la terraza del edificio.

16.2	Evaporadora: Multi posición: Horizontal. Gabinete realizado en chapa de acero de alto espesor, pintado y completamente aislado. Operación ultra silenciosa. Transformador para toma de baja tensión para circuito de control. Doble relay de control del ventilador. Motor de soplador de dos velocidades, con lubricación de por vida, montado para una operación sin vibraciones ni ruidos. Puertos de acceso a los filtros para un fácil acceso a los mismos.

Las unidades evaporadoras, sopladoras se deberán colgar desde la losa de hormigón mediante soporte unidas a la losa por varillas roscadas. Estas unidades quedaran por encima del cielorraso desmontable. Se deberá realizar conexión de desagüe de las mismas hasta el office.

Las unidades Condensadoras se instalaran en la terraza del edificio y deberán estar elevadas del suelo sobre una plataforma metálica con el fin de evitar el contacto con el mismo.

16.3	Condensadora: Condensadora vertical súper compacta. Compresor Scroll de alta eficiencia. Presostato de alta y baja (sólo de alta en frío calor por bomba). Refrigerante R22. Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería.  Control de descongelamiento en condensadora frío calor por bomba. Gabinete de condensadora en acero galvanizado con terminación de esmalte. Bajo nivel sonoro

Se deberá realizar la conexión entre las unidades exteriores y las interiores por pleno según plano existente en el edificio. Todas las modificaciones realizadas en la terraza del edificio deberán ser consultadas con el personal a cargo del mismo.

La conexión entre los equipos se realizara con cañería de cobre con las aislaciones necesarias.

La colocación deberá incluir en todos los casos la instalación eléctrica y la puesta en marcha y regulación del equipo.

16.4	Termostatos

Se deberá proveer y montar tres (3) termostatos  de ambiente digitales programables. Se deberá realizar el cableado de conexión de los mismos a los equipos.

16.5	Conductos

Los conductos deberán ser de chapa  en lámina galvanizada de primera calidad, libres de corrosión y defectos como abolladuras o manchas. Las dimensiones de los conductos  Las uniones transversales podrán ser del tipo Unión “TDC” o Unión “TDF”. Las uniones longitudinales en las esquinas de todos los conductos se harán utilizando unión Tipo "Pittsburgh" o unión “Button Punch Snap Lock”. Para las uniones longitudinales que no correspondan a esquinas, se utilizará unión tipo "Standing Seam". Los escapes de aire quedarán reducidos a un mínimo, para esto se deberá utilizar un sellante el cual se aplicará a lo largo de las uniones longitudinales y en las transversales, asegurando la hermeticidad de los mismos, no se aceptarán sellos en zonas producto de defectos de fabricación del conducto. Los conductos irán por encima del cielorraso desmontable colgados desde la estructura metálica del techo.

Se desarrollara un total de 5 ramales según plano y según cálculo de instalación de aire acondicionado.

16.6	Aislamiento de ductos

Los ductos de inyección y retorno de los sistemas de aire acondicionado serán aislados

Térmicamente con planchas de lana mineral de 25 mm. De espesor, pegados al ducto mediante adhesivo adecuado y afianzado con cinta engomada. La densidad mínima aceptada será de 30 Kg/m3

Completa el aislamiento térmico un forro impermeable de foil de Aluminio, pegado sobre papel kraft reforzado, que actuará como barrera de vapor para impedir condensaciones.

Las uniones se sellarán con cinta adhesiva adecuada.

16.7	Difusores y rejas

Se instalar difusores de inyección y retorno en los locales a aprovisionar de aire acondicionado. Para el sector central se instalaran difusores tipo Omni. Los mismos serán metálicos pre pintados con pintura blanca horneada #25 y sus medidas serán 24” x 24”.

En el sector de pasillos se instalaran difusores circulares de 200 mm de diámetro. Los mismos serán metálicos pre pintados de color blanco.

Sobre el pasillo de circulación de supervisores y en la oficina privada se instalaran rejas de inyección de aire de 150mm x 350mm. Las mismas serán metálicos pre pintados de color blanco.

La ubicación de los difusores deberá verificarse según plano diseño de cielorraso.

- Equipamiento a proveer

17.1	Muebles y sillas

Un  (1) escritorio  de trabajo de 1460mmm x 700mm y 760mm de altura, Construidos con madera enchapada tipo melanina de 18 mm de espesor. Contarán con dos cajones y porta CPU, todos los cantos estarán enchapados con cantos de PVC.

Una (1) isla de trabajos para cuatro puestos. Escritorios de 1.50x1.70x0.75 c/u, realizados en melamina de 25mm de espesor color ceniza en combinación con punteras semicirculares gris grafito con dos cajoneras por escritorio color ceniza con llaves y porta CPU.

Provisión de cinco (5) sillones medianos  ejecutivos: los mismos serán tipo Beta, giratoria con suspensión neumática, tapizadas en eco cuero tela en color negro. Los mismos llevaran apoyabrazos y estrella cromada.

17.2	Heladera y microonda:

Se deberá proveer y colocar heladera y microondas en el office.

La heladera será tipo Frigo bar bajo mesada marca Vondom modelo RFG 70A o similar calidad y características. Capacidad de 70 lts, Frente de acero inoxidable, con tecnología superconductor Heat-Pipe (sistema Peltier), no posee motor compresor, 4 niveles de enfriamiento, Puerta reversible, luz LED interior, silenciosa. Dimensiones: Ancho: 43 cm, Alto: 74 cm, Profundidad: 52 cm. El microonda será marca Atma o similar calidad y característica de 23 lts digital con 5 Niveles de Potencia

17.3	Muebles bajo mesada

Se deberá realizar y colocar muebles bajo mesada y alacenas para el sector de office. Los muebles bajo mesada y alacena serán de madera enchapada en melamina de  18 mm color a convenir.

El frente, fondo, laterales y puertas serán construidos en madera MDF de 18mm. De espesor enchapado en ambas caras con laminado plástico tipo Fórmica textura “B”.

Los estantes serán regulables en MDF de 18mm. de espesor enchapado ídem laterales.

Los herrajes serán bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido.

Los cajones serán de madera multilaminada revestida, montado sobre el sistema de correderas metálicas con ruedas de nylon.

- Infraestructura de Racks

La arquitectura de Configuración de Infraestructura debe incluir 10 (diez) racks de 19 pulgadas para soportar  la instalación de diferentes servidores de múltiples proveedores. Los racks deben ser similares en características con el equipo UPS trifásico y el gabinete del Tablero de distribución de Energía.

Los racks deberán ser compatibles con los principales fabricantes del mercado y podrán alojar todo el equipamiento TI del Data Center, incluyendo los servidores, los dispositivos de red, de comunicaciones y de almacenamiento.

Los racks serán de 42Unidades con funciones avanzadas de refrigeración, distribución de energía, administración de cables y seguridad para aplicaciones de servidores, conexión en red y telecomunicaciones en entornos informáticos, deberán tener las siguientes características:

Riel  de  montaje  vertical  delantero ajustable

Profundidad de montaje ajustable

Acero rolado en frío calibre 16

Acabado con pintura pulverizada color: Negro

Posiciones numeradas por número de unidades.

Accesorios para cableados de todo tipo montables fácilmente

Ruedas y patas niveladoras

Puertas  enrejadas  para  facilitar  la ventilación

Puertas y paneles laterales desmontables y con cerradura

Profundidad optimizada

Conexiones a tierra.

Puertas y paneles laterales de desenganche rápido

Puertas y paneles laterales desmontables

Puertas reversibles

Puertas posteriores divididas

Montaje sin herramientas

Entrada de cableado: Superior e inferior

Los racks deberán contar con un canal en la parte posterior para facilitar la administración del cableado.

Puertas traseras separadas de apertura media para facilitar el acceso a los equipos.

Especificaciones mecánicas:

Medidas exteriores: Altura 2107mm; Ancho 600 mm; Profundidad 1070 mm

Se solicita 1070 mm de profundidad para facilitar la instalación de servidores de diversos fabricantes, con paneles laterales y panel trasero.

- Unidades de distribución de energía (PDU) de racks.

19.1	PDUs

Se deberán proveer PDUs de alta densidad de potencia y tomas de salida conmutables para montaje en rack, con los accesorios necesarios para la funcionalidad operativa en 10 (diez) Racks, con una Carga 6,25 kva  cada uno de acuerdo a los siguientes conceptos:

Cada Rack deberá contar con 2 (dos) PDUs

Cada PDU deberá contar con un display alfanumérico que permita setear las diferentes alarmas y estado del mismo.

También deberá contar con la posibilidad de monitoreo remoto mediante la red IP (alarmas y parámetros mencionados anteriormente) y permitir el seteo de umbrales de los parámetros principales tensión y corriente teniendo la posibilidad de envío de alarmas.
Cada PDU estará contenida en gabinete estándar del tipo rack de 19 pulgadas y cumplir con las siguientes Especificaciones Físicas:

Deberá tener disponible al menos dos  unidades de distribución de energía inteligente a nivel de rack. Las misma deberá incluir un conector tipo IEC 309 32A 2P+E para conectarla con cada uno de los tableros eléctricos.

Las unidades de distribución de energía a nivel de rack deberán tener un display de monitoreo de corriente local y 42 salidas (6 tomas C19 y 36 Tomas C13) configurables para 220V de acuerdo con los requerimientos de los elementos activos accesible por IP que permitan informar una alarma / mail a usuario si la misma esta sobrepasada de carga e indique la corriente que maneja la misma

Debe poseer como mínimo para cada   rack  una unidad de control de temperatura y humedad, ser  accesible a través de un explorador de WEB y mediante conexión de red 10/100 base T, debe tener password de seguridad y acceso mediante Telnet, registro de eventos y registro de datos, debe poseer al menos 4 contactos secos de entrada y ser de formato rackmount ocupando como máximo una unidad de rack.

El Sistema de monitoreo ambiental deberá incluir en cada rack al menos un sensor de temperatura y humedad capaz de ser consultado por IP  y reflejar los valores en el sistema de management central y así poder disponer del mapa térmico del centro de datos.

Las PDU de Rack tendrán una disposición vertical, 230 V de entrada del tipo IEC 309 32A, 2P + E.

Las PDU de Rack serán monitoreables vía WEB, TELNET, SSH, SNMP. Tendrán la posibilidad se sensar la corriente total extraída, mostrando la misma en un display alfanumérico. Deberá ser capaz de emitir una alarma por sobre corriente.

19.2	Sistema de management centralizado:

El monitoreo centralizado se hará mediante las conexiones de red 10/100 Base T a través de red Ethernet, generando un punto de monitoreo centralizado para diferentes elementos como UPS, Tableros de distribución de Energía, unidades de monitoreo ambiental, distribución de energía a nivel racks y sistema de refrigeración.

Funcionalidad:

Concentrar el monitoreo de todos los equipos mencionados (tablero de distribución, UPS, monitores ambientales) en una única IP.

Switch de conexión a todos los dispositivos 24 puertos

Deben descubrir automáticamente la existencia de los dispositivos antes mencionados.

Tener integración con sistemas de administración de edificios, protocolo MOD BUS.

Registro de eventos y datos, notificación de fallas.

Posibilidad de configuración de Umbrales definidos por el usuario y Umbrales de alarma globales y notificar a usuarios si dichos umbrales son sobrepasados.

Informes de inventario (modelo, localización, descripción del equipo, dirección IP).

Debe tener la capacidad de notificar a grupos de usuarios (e-mail, celular, pager) y la definición de los mismos.

19.3	Diagramas de circulación de energía.

La conexión a los dispositivos se hará a través de una red privada y la información será enviada a través de Ethernet.

Debe tener la inteligencia de recomendar acciones ante eventos y poseer asistentes de instalación. Deber ser rackmount.

Ver la temperatura de cada rack

Monitorear la corriente de para PDU (zapatilla a nivel de rack)

Monitorear cada tablero y todas sus variables eléctricas.

- Cableado Estructurado

20.1	Definiciones

20.1.1	Cableado Estructurado Vertical o de Backbone

Se define como el cableado entre el Data Center y un Rack de Telecomunicaciones fuera de la sala cofre del mismo piso 1.

Se especifica para el Cableado Estructurado Vertical un tendido en cable UTP Categoría 6 o superior, uniendo pacheras normalizadas de 19 pulgadas de la misma categoría a proveer e instalar en cada Rack, de acuerdo a distribución a definir. Expresamente se especifica que la norma de conectorizado a utilizar en todos los enlaces de Cableado Estructurado de cobre será la TIA 568A.

20.1.2	Cableado Estructurado Horizontal

Se define como el recorrido de cables de señales débiles desde el “Rack Secundario” hasta todos los Puestos de trabajo (PDT) y de red (PDR) destinadas a un servicio a brindar, ubicados en el mismo piso.

Cada PDT y PDR deberá ser entregado con los patchcords correspondientes, y con su comprobante de certificación de funcionamiento según la norma. Se deberán utilizar 2 colores diferentes para Voz y Datos tanto para cables, como conectores y patchcords.

20.1.3	Terminal de Puesto de Trabajo

Se define una terminal de puesto de trabajo, de ahora en más PDT, al que finaliza en dos bocas “RJ45” de cableado Estructurado de la categoría especificada para voz y datos, y dispone de cuatro (4) tomas de 220 Volts color rojo polarizadas y de uso exclusivo.

20.1.4	Terminal de Puesto de Red

Se define una terminal de puesto de Red, de ahora en más PDR, al compuesto por una boca “RJ45” de la categoría especificada para periféricos de Red, y dispone de una (1) toma de 220 Volts color rojo polarizada y de uso exclusivo para alimentación del periférico de Red a instalar.

20.2	Recorridos de Cables

Los recorridos de cables serán mediante bandejas metálicas suspendidas por sobre cielorraso desmontable, por bandejas metálicas suspendidas o canalizaciones plásticas en pasillos.

Las canalizaciones deberán ocupar como máximo el 60 % de su capacidad previendo tendidos futuros.

En las bandejas metálicas podrán coexistir los cables de potencia y los cables de señales débiles separados mediante aislación galvánica, no permitiéndose la existencia de cables eléctricos de potencia desprotegidos en el recorrido de bandejas.

Los tendidos de bajada desde las bandejas y los Racks hasta cada PDT o servicio de señales débiles a brindar, se realizarán mediante ductos metálicos o plásticos embutidos por pared, no aceptándose ductos corrugados, terminando en cada extremo en conectores apropiados sin bordes cortantes.

20.3	Requerimiento de cableado estructurado

Se solicita la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado de acuerdo a las normas TIA/EIA 568C, en cobre, incluyendo conectividad WIFI y los demás servicios de señales débiles que a continuación se especifican.

Los trabajos a realizar incluirán la provisión de todo tipo de materiales, mano de obra, dirección técnica y todo otro elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto funcionamiento de la provisión del Cableado Estructurado, aún cuando no se mencione explícitamente en estas especificaciones técnicas o en planos o esquemas provistos por la SOFSE.

Se requiere el tendido de  dos (2) cables UTP Cat 6 uniendo el Data Center y el Rack secundario a instalar fuera de la sala cofre.

Se requiere el Cableado Horizontal desde el “Rack Secundario” hasta diez (10) PDT y dos (2) PDR.

20.4	Distribución de energía eléctrica para los PDT y PDR

El Rack secundario, los controles de acceso, los PDT y los PDR serán alimentados desde un tablero secundario especial alimentado con energía estabilizada desde el Data Center instalando una llave térmica y Disyuntores Súper Inmunizados cada 5 Puestos (PDT y/o PDR) como máximo.

20.5	Rotulación

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, y demás componentes se rotularán en forma sistemática en correspondencia con los listados a entregar en medio magnético.

El método de rotulación y señalización de bocas será en el formato el siguiente:

Nº de Rack – Nº de Patch Panel – Boca de Patch Panel

Donde el Nº de Rack  el número formado por nº de piso + nº de Rack de piso. Por Ej.: 21

Donde el Nº de Patch Panel el correspondiente a la pacheras utilizada contando desde arriba hacia abajo. Por Ej.: 03

Donde Boca de Patch Panel es el número de boca impactado. (De 01 a 24) Por Ej.: 14

Así la boca RJ45 del ejemplo indicará: 21-03-14.

El método de rotulación de Patch Panels se hará en correspondencia con su asociada en el PDT o PDR.

Por seguridad se deberán etiquetar todos los cables entre los 30 centímetros y los 50 centímetros de su conectorización con el valor de rotulación antes mencionado.

20.6	Certificación de los Cableados

La Certificación del Cableado Estructurado en cables de cobre será de cumplimiento de la  norma ANSI/TIA/EIA-568-C para la categoría correspondiente.

La certificación de Cableados de Cobre se realizará con mediciones de Enlace Permanente, desde el Jack del patch panel hasta el Jack correspondiente en el PDT o PDR excluyendo los patchcords que se proveerán certificados de fábrica.

Todos los puestos deberán superar los parámetros de certificación para la categoría especificada mediante la utilización de  un instrumento Level III aprobado por la SOFSE.

Para la certificación de Cableados de Fibra Óptica se determinará la atenuación y la longitud del enlace. Los cordones del instrumento de medición deben ser de las mismas características físicas, (tipo de cable y conector) que el sistema de cableado a medir.

El medidor de potencia deberá este calibrado a cada una de las longitudes de onda nominales de referencia. El medidor de potencia y la fuente de luz inyectora deberán estar ambos calibrados a la misma longitud de onda. Todos los conectores, adaptadores y cordones que componen el sistema deben estar convenientemente limpios, antes y durante el proceso de medición. Los instrumentos de medición de campo deberán cumplir los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA-526-14-A. Las fuentes ópticas de luz utilizadas deberá cumplir los requerimientos de la norma ANSI/EIA/TIA-455-50B, Método A. Deben estar estabilizadas y con su longitud de onda central dentro de un margen no mayor de ± 20 nm de la longitud de onda nominal de medición (850/1300 nm para FO multimodo y 1310/1550 nm para FO monomodo). De acuerdo a la norma TIA/EIA-526-14A, las fuentes de LED multimodo deberán tener anchos espectrales de 30-60 nm @ 850 nm y 100-140 nm @ 1300 nm.

20.7 	Documentación del Cableado Estructurado

La documentación debe ser provista en una carpeta, una vez finalizado el proyecto. Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el título de “Resultados de las Pruebas”. Dentro de las secciones de Backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de los testeos, atenuación de fibra óptica y gráficos de OTDR. Dentro de la documentación se debe presentar el etiquetado del equipamiento, fabricante, número de modelo y la calibración más reciente por el fabricante. A menos que una calibración reciente sea especificada por el fabricante, y una calibración anual sea anticipada sobre todo el equipamiento de testeo utilizado en esta instalación. La documentación del testeo debe detallar el método de testeo utilizado y la configuración del equipamiento durante el modo de prueba.

Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo A4. Esto debe ser agregado a la carpeta anteriormente descrita. Los resultados del OTDR deben ser impresos y copiados en papel de tamaño tipo A4 e incluidos en la carpeta de “Resultados de las Pruebas”.

Cuando se realiza una reparación y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la carpeta anteriormente descrita.

- Control de accesos biométricos

Se deberán proveer e instalar dos (2) sistemas de acceso biométrico mediante reconocimiento de huella digital, PIN y tarjeta de proximidad, la mano de obra, el equipamiento, los programas de aplicación y la capacitación del personal, modalidad llave en mano.

21.1	Equipos biométricos:

Deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

- El registro debe realizarse por medio de la simple presentación de la huella digital en combinación programable con una credencial y/o un PIN.

- Deberá contar con un contacto seco que habilite el mecanismo de acceso a lugares restringidos.

- El lector deberá reconocer biométricamente al usuario en menos de 2 segundos y dar una indicación clara visual y audible del estadio de validación.

- Las comunicaciones “Controlador-Software de Control” deben ser on-line.

- Deberán poseer capacidad de descarga de datos mediante dispositivos USB off line.

- Deben poder funcionar aún ante la caída del puesto central de control o del enlace con el mismo, manteniendo la capacidad de registros de entradas y salidas.

- Deben ser capaces de funcionar en forma autónoma con plena funcionalidad en caso de indisponibilidad del sistema central por el término de al menos 24 horas.

- En caso de falla deben poder substituirse en forma sencilla y rápida. No debe ser necesario realizar soldaduras para cambiar las unidades concentradoras o controladoras.

- Deberán funcionar en forma autónoma, es decir no dependiente su funcionamiento de una computadora asociada.

- Deberán tener diferentes modos de acceso. Lectura biométrica (1:n), Lectura biométrica (1:1) + PIN y Lectura biométrica + tarjeta de proximidad.

- El sistema de lectores deberá ser factible de duplicación en la misma red, es decir permitir la instalación de múltiples lectores en la misma red con un solo servidor central, para el control de ingreso a determinadas áreas en el futuro.

- El sistema deberá tener un software de empadronamiento que automatice la selección de mejor huella y rechace huellas potencialmente similares.

- El empadronamiento deberá ser realizado en cualquiera de los lectores biométricos y replicado en los demás equipos, en base a la asignación de sitios de registro para cada trabajador.

- El software deberá funcionar en relación directa con los controladores biométricos de donde tomará la información para cargar su propia base de datos con los datos de las entradas y salidas, etc. del personal de la repartición.

- Comunicación: TCP/IP.

- La alimentación de potencia para todo el hardware suministrado debe ser de 220v. Deberán preverse y cotizarse las fuentes con batería o ups necesarias para asegurar el funcionamiento de los lectores durante al menos 12 horas ante cortes de luz. El re arranque de cada módulo del sistema al regresar la energía debe ser igual al arranque normal, sin necesidad de requerir procedimientos especiales como recuperación o reorganización de archivos.

- Cada equipo deberá ser instalado en un gabinete anti vandálico, que permita su instalación en sitios con acceso a público en general.

- Idioma: español.

- Un equipo de huella digital deberá permitir almacenar localmente como mínimo tres mil (3000) huellas,  diez mil (10.000) credenciales y cien mil (100.000) eventos. Deberá tener la capacidad de almacenar hasta 10 huellas por persona.

- Suministrar toda la documentación en idioma castellano.

21.2.	Software de Administración

Deberá proveerse un programa bajo entorno WEB de administración para administración del acceso del personal, y las licencias necesarias para su uso.

El software y la base de datos serán instalados en un servidor a ser provisto por la SOFSE, debiendo el proveedor especificar sus requerimientos de hardware.

Todos los programas de computación que formen parte del servicio, deberán entregarse los discos de instalación originales, las licencias correspondientes y el conjunto de manuales del programa en castellano. Todos los programas que se entreguen en propiedad a la SOFSE lo harán a perpetuidad y con una garantía mínima de 12 meses.

El proveedor debe garantizar el asesoramiento por el término de cinco años para el administrador del sistema.

21.3	Instalación

Se deberá instalar un equipo en el acceso destinado a Data Center y el segundo equipo como acceso a la sala cofre.

Queda a cargo de la adjudicataria la totalidad del cableado necesario tanto para alimentación como para comunicaciones desde el lugar de instalación del equipo hasta el rack a ser designado por la SOFSE.

La provisión de ductos para el cableado será mediante MOP, y en todos los casos se realizará dentro de los muros existentes. Los equipos se instalarán amurados a las paredes indicadas en planos.

- Sistema de CCTV

Se deberán proveer e instalar el sistema de grabación y las cámaras con visor infrarrojo que se especifican a continuación.

22.1	Sistema de grabación de Video

Se deberá proveer 1 (UN) sistema con las siguientes características:

- NVR X 16 canales con 1080p (ALTA DEFINICION) tecnología IP y Analógica

- H.264/MJPEG dual codec decoding

- Max 120fps@1080p, 240fps@720p,480fps@D1 preview & recording

- All channel simultaneous real-time playback, GRID interface & smart search

- ONVIF Version 2.0 conformance

- 3D intelligent positioning with Dahua PTZ camera

- Support 2 SATA HDDs up to 8TB, 1 eSATA up to 16TB, 3 USB2.0

- Discos Rígidos SATA de 4TB incluidos.

- Support IPC UPnP, 4 PoE ports

- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS

22.2	Cámaras IP con Fuente de Alimentación

Se deberán proveer 6 (SEIS) Cámaras IP con las siguientes características:

- IR 1 Mega pixel o superior

- HD 720p 25 FPS.

- Apta Exterior

- Sistema Infrarrojo 24 leds IR.

- Alimentación PoE y fuente incluida con entrada de 90 a 240V CA; Salida:12V 1.5 A (Switching)

- Alimentación de la cámara: AC24V±10% / DC12V±10%

- Soporte sistema ONVIF H.264.

- Iluminación Mínima Color: 0.01Lux

22.3	Instalación y configuración del sistema CCTV

El oferente adjudicado deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios modalidad llave en mano, debiendo instalar cuatro cámaras en la sala cofre y las restantes apuntando una al ingreso principal y la otra a la salida de emergencia.

- Sistema de alarma de incendios con detección y extinción.

Se deberá instalar un sistema integral de detección de incendio. En la Sala de Cofre se instalarán Sistemas de detección por aspiración y Extinción por gas FM200 de acuerdo a los siguientes lineamientos:

23.1	Criterio de funcionamiento de la protección

En la Sala de Cofre, a través del sistema de detección de humos por aspiración se alertará ante la presencia de humos (nivel de oscuración: 0,02 %/m).

El último nivel se utilizará en combinación con detectores de humo puntuales comandados por el panel de comando de supresión (zona cruzada) para generar el disparo del sistema de supresión con agente gaseoso. Los mencionados detectores se ubicarán en el ambiente y bajo el piso elevado.

El Sistema de Comando de Supresión será del tipo convencional y constará de un procesador de control central, un visor, una fuente de alimentación primaria del sistema de procesamiento de la comunicación, una fuente secundaria de energía y un gabinete. El sistema comandará la activación del sistema de extinción (FM-200).

Se vinculará, al igual que el Sistema de detección por aspiración, mediante módulos de monitoreo al panel de alarma inteligente que será el que centralice todas las señales e informaciones de los sistemas.

El panel de alarmas central, el panel de comando de supresión y el Sistema de detección de alta sensibilidad se ubicarán según se indica en planos.

23.2	Características de la Central de alarma de incendio

La central de comunicación bidireccional full digital aquí solicitada deberá cumplir con las siguientes características como mínimo:

Poseerá funciones de auto aprendizaje, tipo de dispositivo y cantidad.

La comunicación entre la central y los dispositivos así como la de éstos con la central, deberá ser con formato digital binario con verificación de errores.

El panel estará diseñado con un teclado alfanumérico de 16 teclas.

Aceptará como mínimo dos marcas diferentes de dispositivos analógicos digitales.

Contará con un display principal del tipo de cristal líquido con back light de 8 líneas por 40 caracteres como mínimo, con 12 LEDs de zonas de fuego e indicación de fallas.

Dos niveles de acceso con password, y bloqueo interno de la memoria.

Función de anulación de dispositivos de a uno, por lazo o por zonas completas.

Contará con 1 salidas supervisadas de 24 VCC y 1 salida continua de 24Vcc que podrán utilizarse como salidas auxiliares.

Contará con mínimo 2 salidas de circuito de notificación, 1 relés de supervisión, 1 de alarma y 1 de falla, programables desde PC o desde el teclado.

Memoria no volátil de al menos los últimos 500 eventos.

Permitirá la conexión de hasta 16 tableros repetidores de señales.

Fuente de alimentación de 5 A/h auto contenida como mínimo.

Mediante el software se podrá:

Ajustar la sensibilidad de los dispositivos en modo día / noche,

Ajustar la sensibilidad de los dispositivos.

Definir retardos en las salidas de alarma y de relés.

Asignar grupos de dispositivos.

La central deberá poseer al momento de su instalación:

Salida serie, RS 232.

Salida serie, RS 485 para tableros repetidores.

Salida serie, RS 485 para comunicación en la red de centrales.

Indicación de PRE-ALARMA y ALARMA.

Verificación de alarmas por zonas.

Verificación de sensores en alarma.

Lectura en tiempo real.

Modificación del nivel de disparo de alarma y pre alarma según el valor analógico de los monitores.

Placas de Lazo ( SLC´s )

Deberán aceptar 126 sensores y/o dispositivos de vinculación similares por lazo.

Cada lazo estará totalmente supervisado por cortocircuito de lazo y lazo abierto, además deberá tener incorporado aislador por corto circuito.

Detectará automáticamente conexiones clase A o clase B.

23.3	Programación:

La programación del sistema partirá de una configuración básica de valores por defecto, incluyendo el reconocimiento automático de la cantidad y tipo de monitores y/o dispositivos.

La carga de los datos complementarios se realizará desde el teclado propio o desde una PC portátil.

23.3.1	Salidas programables:

El equipo dispondrá de capacidad para adicionar dispositivos de comando para controles  generales.

Las claves de accesos mediante las cuales se protegerá el sistema, deberán ser entregadas al comitente sin necesidad de compra de software especial o elementos de programación adicionales.

23.4	Comunicación remota

Mediante un servidor serial RS232 se transmitirá a través de una conexión TCP/IP vía LAN a una PC de manera remota, el estado general del panel de alarma.  Se proveerá el software necesario para el monitoreo.

Se podrán realizar todas las funciones inherentes al panel de alarma inteligente provisto desde este punto de monitoreo y control remoto.

Sistema de detección temprana por aspiración

Se proveerá un sistema de detección por Aspiración, el mismo constara con un aviso temprano de incendio en su estado incipiente. El detector de aspiración se instalará para muestrear el aire del área protegida, en ambiente y piso técnico. Con el sistema en operación, el aire de la zona protegida es llevado por la red de cañerías hasta el detector por un ventilador aspirante alojado en el gabinete del detector. El aire es iluminado por una fuente de luz láser.  Las partículas de humo dispersan esta luz a una muy sensible foto sensor de estado sólido.

23.5	Componentes del Sistema

23.5.1	Panel de Control

Se proveerá un Panel de Control, el mismo consistirá en un gabinete que alojará el ventilador, cámara de medición, display, teclas de comando y la tarjeta de control. Este panel cuenta con una alimentación desde una fuente de 24 voltios CC. y será monitoreado por la condición de alarma o falla por el Sistema de Alarma asociado.

23.5.2	Detector

El detector que se instalará se encargará de examinar las partículas impulsadas por el ventilador iluminándolas en una pequeña cámara usando un láser y un foto-detector para capturar la luz desviada por las partículas.

Contará con discriminador electrónico del tamaño de partículas, de tal forma que ignore las partículas de más de 10 micrones y menores a 0,01 micrones.

23.5.3	Parámetros de Diseño

La red de cañería será distribuida para proveer puntos de detección en el ambiente y bajo el piso elevado.

En ambiente y bajo el piso elevado se preverán tomas de muestreo con un área de cobertura máxima de 20 m2.

Las cañerías se suspenderán de la losa mediante soportes espaciados a intervalos a no más de 1,20 m para asegurar la estabilidad de las cañerías y reducir la posibilidad de roturas o fisuras en las juntas.

Todas las conexiones y uniones se harán con conexiones estándar diseñadas para ser compatibles con el material de la cañería. Todas las uniones se asegurarán de acuerdo a las prácticas normales.

Todas las uniones serán herméticas para evitar fugas de aire o filtraciones que pueden afectar adversamente el deseado efecto Venturi en la cañería.

Se proveerán todos los terminales de los puntos de muestreo de la cañería con agujeros perforados según los planos de fabricación.

La cañería de muestreo será de diseño con terminales cerrados. No se permitirán diseños con terminales abiertos.

El sistema se calculará con software provisto por el fabricante, debiendo indicar: diámetro de cada agujero, presión y tiempo máximo de llegada del humo, que se establece en 60 segundos, diámetro y longitud de cada tramo de la cañería.

La cañería será de diámetro 25mm a 12mm, de pvc, agujeros lisos de diámetros resultantes del cálculo.

23.5.4	Módulo de direccionamiento:

Permitirá conectar al lazo de alarma, supervisar e identificar contactos libre de potencial. Otorgará una dirección en el lazo mediante dip Switch. Informará fallas debido a corto circuitos.

El dispositivo generará señales de estado normal, falla, pre alarma y alarma.

23.6	Panel de control para disparo de extinción

El panel de  control  proveerá comando, supervisión y notificación de la operación del sistema.

El panel será adecuado para  circuitos de entrada y notificación clase A o B. La operación automática electrónica del sistema podrá ser iniciada mediante el uso de lo siguiente:

- Disparo manual - eléctrico

- Detección automática.

El panel de alarma tendrá capacidad para programar demoras. Comenzará la secuencia de liberación del gas con las alarmas apropiadas en el lugar del evento y la secuencia de cierre de los controles previstos con el comitente. Posteriormente a la secuencia de tiempo programable, se enviara una señal de 24 Vdc a la válvula solenoide de disparo. La válvula solenoide estará adjunta a la cabeza piloto de disparo para abrir la válvula del cilindro completamente. La descarga del gas FM200 del cilindro piloto presurizará el colector y disparará todos los demás cilindros.

El panel de control proveerá supervisión de los circuitos asociados con las solenoides, estaciones de disparo manual, switches de presión y dispositivos de alarma. El panel tendrá, como mínimo, las siguientes características:

Cronómetro de disparo.

2 Circuitos de detección, programable como dispositivo simple o para activación mediante zonas cruzadas.

2 Circuitos de notificación, dedicados como NAC s (alarma)

1 Circuitos de disparo

Detector Fotoeléctrico Inteligente

Se proveerán cuatro sensores para la protección de los ambientes y el disparo cruzado del Sistema de extinción. El detector será de bajo perfil,  que responda a un amplio rango de tipo de fuegos flameantes o humeantes.

23.7	Alarmas Acústico-Luminosas

Será del tipo multitono, seleccionables en campo, potencia 90Db a  3m.

Sistema de extinción de incendio

Se realizará la provisión de un sistema de extinción con gas FM – 200, el mismo será por el método de inundación total con gas FM200 (heptafluorpropano).

23.7.1	Descripción general

El sistema de extinción de incendio por agente limpio deberá cumplimentar los siguientes lineamientos:

Se preverá una concentración de extinción a 7.0% (v/v) para fuegos Clase C (Riesgo con Equipamiento Eléctrico Energizado).

El tiempo de descarga requerido para lograr el 95% de la mínima concentración de diseño para extinción no deberá exceder los 10 segundos.

El 85% del mínimo de concentración de diseño deberá ser mantenido por 10 minutos o un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para permitir las acciones de emergencia por el personal entrenado.

El equipamiento deberá consistir en uno o más cilindro con su equipamiento relacionado. Los cilindros estarán conectados a una cañería de descarga separadamente o conectados a un a un colector común y a la cañería de descarga. Los cilindros deberán ser llenados a una presión de trabajo de 24.8 bar a 21°C

Los componentes del sistema deberán ser productos de un mismo fabricante o listados por el fabricante como compatibles.

23.7.2	Requerimientos de los componentes

23.7.3	Cilindro contenedor

El agente extintor FM-200 deberá ser contenido en cilindros manufacturados y marcados de acuerdo al Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT). Los cilindros contenedores deberán estar acondicionados para 24.8 bar a 21°C.

Los cilindros con agente extintor FM200 deberán ser equipados con un manómetro para indicación de la presión interna. El medidor deberá ser una parte integral del equipamiento y será codificado mediante colores para una rápida referencia de las lecturas de presión.

23.7.4	Equipamiento de actuación

Los cilindros con agente serán actuados de acuerdo al manual de diseño aplicable.

Toberas

Las toberas del sistema de extinción por inundación total  serán hechas de acero inoxidable. Cada tobera será distribuida en espacio a proteger de acuerdo a los lineamientos del fabricante. Las toberas serán de 180 o 360 grados según corresponda.

Cada patrón de descarga de tobera estará disponible en medidas desde ½” NPT a 2”NPT.

Dentro de cada estilo y tamaño de tobera, el fabricante ofrecerá múltiples áreas de orificios, según corresponda.

Las toberas serán listadas UL y aprobadas FM para uso con Sistema de Extinción por agente limpio FM200 del fabricante.

23.7.5	Códigos y normativas de aplicación

El diseño, instalación, pruebas y Mantenimiento del Sistema de detección y  extinción de incendio por agente limpio deberán ser en concordancia con los siguientes códigos, estándares y organismos regulatorios:

- NFPA 2001: 	Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems

- UL2127:	Standard for Agent Clean Agent Extinguishing System Units

- ANSI B1.20.1:	Standard for pipe threads, General Purpose

- NFPA 70: 	National Electrical Code (NEC)

- NFPA 72: 	National Fire Alarm Code

- NFPA 76	Standard for the Fire Protection of Telecommunications facilities

- Factory Mutual Approval Guide

- Requerimientos de la autoridad competente.

- Manuales del fabricante.

- Normas IRAM.

- El sistema de extinción contará con los siguientes listados y aprobaciones:

- Factory Mutual Global

- Underwriters Laboratories (UL)

- Underwriters Laboratories of Canada (ULC)

23.8	Diseño de los sistemas

El diseño del sistema será realizado por personal capacitado y certificado para tal fin. A pedido de Dirección de Obra, deberá presentar la documentación que lo acredite.

Los dibujos esquemáticos indicarán detalles del lay out, ubicación de los equipos e isométrico de las cañerías.

Los cálculos a entregar deberán ser generados por computadora, en un programa escrito especialmente para cálculos de flujo de Sistemas de extinción por gas FM-200.

El análisis deberá incluir cálculo de verificación de presiones, ratios de flujos en toberas, tamaño de orificios, distancias, tamaño de cañerías, duraciones de flujo y sumario de cantidades de componentes.

Se entregará dibujos esquemáticos de la instalación eléctrica, incluyendo diagramas de lógica de control, diagramas de cableado, secuencia de operación y cálculos de consumo de batería.

Se entregarán los manuales del fabricante para instalación, operación y mantenimiento tanto para los equipos mecánicos como eléctricos.

Instalación de sistema

El contratista de la instalación del sistema será una empresa especializada en aplicaciones de protección contra incendio con una experiencia mínima de 5 años y deberá estar certificada y reconocida por el fabricante de equipamiento.

El contratista deberá garantizar la provisión de repuesto durante por lo menos 5 (cinco) años posteriores a la entrega de la instalación.

La instalación deberá cumplimentar con lo siguiente:

- NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire extinguishing Systems 2012 Edition

- NFPA 70 - National Electrical Code (NEC), for electrical wiring and wiring devices

- NFPA 72 - National Fire Alarm Code, for electrical wiring and wiring devices

- NFPA 76 - Standard for the Fire Protection of Telecommunications facilities

23.9	Recomendaciones del fabricante para diseño e instalación.

23.9.1	Materiales de instalación

Cañerías: El tendido de conexión se encontrará siempre bajo cañería del tipo MOP semi pesado con uniones metálicas de ¾” o superior de diámetro de acuerdo a requerimiento, desde la salida de la central hasta todos los puntos de instalación de dispositivos.

Cableados: El cableado será del tipo par trenzado de 2 x 0.88 mm2 sección mínima con conductor desnudo y pantalla de aluminio para todo lo referente al lazo de comunicación, tipo AR5100 o similar, mientras que se usará cable del tipo unipolar de 1,5 mm2 sección mínima, antillama, normalizado, para lo referente a alimentación de 24 Volt, tipo Pirelli mod. VN o similar.

Se proveerá mano de obra de cableado, montaje y conexionado del sistema, incluyendo el montaje de cañerías y señalización.

Ingeniería y supervisión de obra. Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, curso de entrenamiento por escrito y oral, entrega de la documentación pendiente, final de obra, retirando la totalidad de los elementos y/o residuos que resultasen de la instalación.

Cañerías Sistema de extinción.

Serán de acero según Norma ASTM-A-53 sin costura.

Accesorios.

Serán como mínimo de la clase 300 Lbs (21 bares) según ASTM-A-197.

Soportes.

Serán de diseño adecuado para soportar las fuerzas de reacción de la descarga y los efectos de las reacciones térmicas de contracción y expansión.

- Planos de obra

La empresa Contratista entregará en el acto de cada Recepción, dos (2) juegos de planos de planta impresos y en soporte magnético (CD/DVD), en formato Auto CAD 2010 o superior, indicando los elementos instalados.

- Representantes Técnicos

El oferente deberá designar un representante técnico, quien será el nexo ante la SOFSE durante el desarrollo de la obra.

La SOFSE designará un representante técnico para las obras de señales débiles, quién aprobará el listado de los materiales propuestos, supervisará técnicamente la obra y deberá estar presente en la posterior certificación requerida.

- Garantía del Servicio

Los materiales utilizados deberán estar identificados, ser de marca reconocida y su instalación deberá contar con una garantía que cubra el sistema de cableado instalado en contra de defectos, manipulación, componentes, rendimiento y proveer soporte después de haber finalizado el proyecto.

Se Garantizará el sistema de cableado en contra de defectos de manipulación por un lapso no inferior a tres (3) años desde la fecha de haberse aceptado la finalización de la obra.

Dicha garantía cubrirá todos los materiales necesarios para corregir fallas en el sistema y demostrar el rendimiento del mismo luego de haberse reparado. Esta garantía será provista sin costo adicional para la SOFSE.

- Trabajos finales de obra

Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.

Se hará la limpieza final de obra y será realizada por personal especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos se entregará la obra totalmente limpia en condiciones de habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento estructural, que haya quedado sucios y requieran lavado, como vidrios, revestimientos ,escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, serán retirados del ejido de la obra.